## Протокол заземл
ЭТЛ ООО "Синтек" Свидетельство о регистрации №1212 от 07.05.2013г. Выдано ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору по Нижегородской обл. Действительно до 07.05.2016г. | [9 empty] | Заказчик: | ООО "Электростройкомплект" для нужд ОАО "Приволжскнефтепровод"
[10 empty] | Объект: | Блок-контейнер ПКУ (1 шт.) с ШТМ на 6 задвижек (986 км)
[10 empty] | Дата проведения измерений: | [7 empty] | 13 августа 2013 г.
[8 empty] | ПРОТОКОЛ № |  |  |  | 88
проверки наличия цепи между заземлителями и заземляющими элементами.
Климатические условия при проведении проверки
|  |  | Температура воздуха ___25оС__ |  |  |  | Влажность воздуха____60___% | [8 empty] | Атмосферное давление____750___мм рт.ст
Цель проверки (испытаний электролаборатории)
__________________________________________________внутренние испытания_______________________________________________
(приемоздаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
1. Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены проверки (испытания):
Наименование |  |  |  |  | Номер пункта НД |  |  |  |  | Значение показателя НД |  |  | НД на метод проведения проверки соответсвия | [6 empty] | Погрешность измерения прибора |  |  |  | Допуск показателя НД
Измерение сопротивления цепи между заземляющей магистралью и заземляемыми частями |  |  |  |  | ПУЭ-7, п. 1.8 |  |  |  |  | <0,1 Ом |  |  | Методика №1 | [6 empty] | В соответствии с гл.5 Методики №1 |  |  |  | нет
2. Результаты проверки цепи между заземляющей магистралью и заземляемыми частями электроустановки
№ пп |  | Наименование заземляющей цепи | [6 empty] | Характеристика цепи(материал, сечение, диаметр) |  |  |  |  | Измерение Сопротивления (ОМ) | [8 empty] | Вывод (соответствует , не соответствует)
Блок-Бокс ВКПЕ 421447.156.003 сер.№ 156003
Качество контактных соединений проверено. Состояние контактов удовлетворительное.
3. Проверки проведены приборами
№ пп | Тип |  |  | Заводской номер |  | Метрологические хар-ки |  |  |  |  | Дата поверки | [7 empty] | № аттестата (свидетельства) |  |  | Орган государственной метрологической службы производивший поверку
[6 empty] | Диаппазон измерений |  |  |  | Класс точности | последняя |  |  |  | очередная
1 | Измеритель сопротивления MIC-30 |  |  | AO0275 |  | Диап 0,0 ... 999,9 кОм Разр 0,1 кОм Диап 0...19,99 Ом Разр 0,01 Ом |  |  |  | ±(3% и. в. + 8 е. м. р.) ±(2% и.в. + 3 е.м.р.) | 2012-12-12 |  |  |  | 2013-12-12 |  |  |  | ПРВ-АО0275 |  |  | ООО"Сонэл"
2 | Штангенциркуль ШЦ1 |  |  | 201106192694 |  | 0-250 мм |  |  |  | 0,1 мм | 2012-03-01 |  |  |  | 2013-03-01 |  |  |  | серт. №1882 |  |  | первичная заводская поверка
3 | Молоток |  |  | Вес 1 кг
4. Дополнительные сведения
Элемент электроустановки | [7 empty] | Пункт НД, которому не соответствует | [8 empty] | Замечания
- | [7 empty] | - | [8 empty] | -
Работы (испытания) провели:
испытатель | [20 empty] | Борисов Денис Михайлович
испытатель | [20 empty] | Головин Николай Сергеевич
Протокол проверил:
Руководитель ЭТЛ | [20 empty] | Маслов Александр Юрьевич