## Акт внутренних испытаний
УТВЕРЖДАЮ
Начальник департамента управления качеством
Е.Р. Остапович ___________________________
|  |  |  | Дата: |  | 02-07-2013
АКТ внутренних испытаний
системы телемеханики объекта "ТПР 3.4.4 Телемеханизация задвижек МН "Куйбышев-Тихорецк". Техперевооружение. Узел пуска-приема СОД на 986 км"
наименование и условное обозначение продукции
г. Н. Новгород |  |  |  |  | Дата: |  | 02-07-2013
Приемочная комиссия в составе:
председателя комиссии - Е.Р. Остапович, Начальник департамента управления качеством
(инициалы, фамилия, должность, организация)
членов комиссии:
И.Н. Герасимов, начальник отдела испытаний и метрологии
(инициалы, фамилия, должность, организация)
С.В. Трухин, инженер отдела испытаний и метрологии
(инициалы, фамилия, должность, организация)
К.В. Галынин, инженер отдела испытаний и метрологии
(инициалы, фамилия, должность, организация)
C 02-07-2013 по 01-01-1970 провела внутренние испытания системы телемеханики в составе: Шкаф ШТМ 06 ВКПЕ 421457.156.003 сер.№ 003 Объекта "ТПР 3.4.4 Телемеханизация задвижек МН "Куйбышев-Тихорецк". Техперевооружение. Узел пуска-приема СОД на 986 км"
(наименование и условное обозначение продукции)
1 ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ ОТМЕЧАЕТ:
1) Комплектность предъявленной продукции и документации соответствует требованиям:
- | спецификации к договору поставки
2) Технические характеристики комплексов соответствуют требованиям:
- | проектной и конструкторской документации
- | КД на систему
- | ВКПЕ.420506.001.ПМ программа и методика испытаний ПТК АСПСПТ
3) Замечания и предложения по доработке продукции:
- | нет
2 ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА:
Рекомендовать оборудование к отгрузке для проведения испытаний ШТМ в ОАО «ЦТД Диаскан»
Приложения: |  | Протокол внутренних испытаний
начальник отдела испытаний и метрологии: | [7 empty] | И.Н. Герасимов
инженер отдела испытаний и метрологии: | [7 empty] | С.В. Трухин
инженер отдела испытаний и метрологии: | [7 empty] | К.В. Галынин

## Протокол внутренних испытаний
| 02-07-2013 | [7 empty] | П Р О Т О К О Л
Внутренних испытаний
Вид работ: |  |  | Внутренние приемочные испытания.
Система (оборудование, изделие) | [5 empty] | "ТПР 3.4.4 Телемеханизация задвижек МН "Куйбышев-Тихорецк". Техперевооружение. Узел пуска-приема СОД на 986 км"
1. Технические данные: | [5 empty] | Шкаф ШТМ 06 ВКПЕ 421457.156.003 сер.№ 003
2. Документы, определяющие объем и нормы испытаний: | [5 empty] | - ВКПЕ.420506.001.ПМ программа и методика испытаний ПТК АСПСПТ - КД на систему - спецификации к договору поставки
3. Дата и время проведения испытаний | [6 empty] | C 2013-07-02 по
4. Результаты испытаний:
Испытание | [7 empty] | Приемочные критерии |  |  | Соответствие полученных результатов приемочным критериям
Пункт программы |  | Наименование испытания
4.4 |  | Проверка комплектности разрешительной документации | [5 empty] | Комплектность разрешительной документации соответствует поставляемому оборудованию. Сроки действия разрешительной документации не истекли |  |  | соответствует
4.5 |  | Проверка комплектности эксплуатационной документации | [5 empty] | Комплектность эксплуатационной документации соответствует комплекту поставки по договору |  |  | соответствует
5.1 |  | Проверка состава и содержания видеокадров (мнемосхем) | [5 empty] | Содержание мнемосхем соответствует схеме автоматизации |  |  | соответствует
5.1 |  | Проверка справочной системы | [5 empty] | Наличие справочной системы |  |  | соответствует
5.2 |  | Проверка конфигурации программного обеспечения системы отображения и контроллеров в части достоверности уставок целочисленных и технических диапазонов аналоговых параметров | [5 empty] | Соответствие требованиям проекта |  |  | соответствует
5.2 |  | Проверка достоверности отображения аналоговых параметров на экранных формах АРМ оператора ПТК АСПСПТ | [5 empty] | Соответствие с методикой проверки, приведенной в 5.2 |  |  | соответствует
5.2 |  | Проверка функций системы по имитации и маскированию и ручному вводу параметров | [5 empty] | Соответствие с методикой проверки, приведенной в 5.2 |  |  | соответствует
5.3 |  | Проверка состава и типа дискретных параметров | [5 empty] | Соответствие требованиям ТУ4371-001-89877517-2009 |  |  | соответствует
5.3 |  | Проверка достоверности отображения дискретных параметров на экранных формах АРМ оператора | [5 empty] | Соответствие методике проверки, приведенной в 5.3 |  |  | соответствует
5.4 |  | Проверка отображения и алгоритмов управления задвижками | [5 empty] | Соответствие требованиям: - РД-35.240.00-КТН-207-08 |  |  | соответствует
5.4 |  | Проверка алгоритмов управления задвижками | [5 empty] | Соответствие требованиям методики, приведенной в 5.4 |  |  | соответствует
5.5 |  | Проверка алгоритмов управления пожарными насосами | [5 empty] | Соответствие требованиям методики, приведенной в 5.5 |  |  | соответствует
5.6 |  | Проверка состава объектов предупредительной сигнализации | [5 empty] | Соответствие требованиям проекта |  |  | соответствует
5.6 |  | Проверка управления объектами предупредительной сигнализации | [5 empty] | Соответствие требованиям: - методики проверки, приведенной в 5.6 - РД-35.240.00-КТН-207-08 |  |  | соответствует
5.7 |  | Проверка отображения объектов пожаротушения типа "Помещение" | [5 empty] | Соответствие требованиям: - методики проверки, приведенной в 5.7; - проекта |  |  | соответствует
5.7 |  | Проверка отображения объектов пожаротушения типа "Резервуар" | [5 empty] | Соответствие требованиям: - методики проверки, приведенной в 5.7; - проекта |  |  | соответствует
5.8 |  | Проверка отображения бака-дозатора | [5 empty] | Соответствие требованиям методики проверки, приведенной в 5.8 |  |  | соответствует
5.9 |  | Проверка работоспособности центральных контроллеров | [5 empty] | Соответствие требованиям методики проверки, приведенной в 5.9 |  |  | соответствует
5.9 |  | Проверка перехода на резервный контроллер при обесточивании основного контроллера | [5 empty] | Соответствие требованиям методики проверки, приведенной в 5.9 |  |  | соответствует
5.9 |  | Проверка перехода на резервный контроллер при пропадании связи основного контроллера | [5 empty] | Соответствие требованиям методики проверки, приведенной в 5.9 |  |  | соответствует
5.10 |  | Проверка алгоритмов работы ПТК АСПСПТ при пожаре | [5 empty] | Соответствие требованиям: - проекта; - РД-35.240.00-КТН-207-08 |  |  | соответствует
5.10 |  | Проверка алгоритмов работы ПТК АСПСПТ при пожаре | [5 empty] | Соответствие требованиям методики проверки, приведенной в5.10 |  |  | соответствует
5.11 |  | Проверка работоспособ-ности системы при повышенном и пониженном напряжении питания | [5 empty] | Система сохраняет работоспособность напряжении питания от 187 В до 242 В |  |  | соответствует
5.11 |  | Проверка отсутствия выдачи системой ложных команд при изменении напряжения питания и при питании от ИБП | [5 empty] | При изменении напряжения питания системы и при питании системы от ИБП выдача ложных команд и сигналов не производится |  |  | соответствует
5.11 |  | Проверка длительности работы системы от ИБП при исчезновении напряжения питания | [5 empty] | При исчезновении напряжения питания система сохраняет работоспособность не менее 60 минут |  |  | соответствует
5.11 |  | Проверка ИБП на напряжении от аварийных источников электроснабжения (ДЭС) | [5 empty] | При переходе на напряжение от ДЭС выдача ложных команд и сигналов не производится |  |  | соответствует
5.12 |  | Проверка функций Scada-программы | [5 empty] | Соответствие требованиям проекта |  |  | соответствует
5.12 |  | Проверка функций Scada-программы | [5 empty] | Соответствие требованиям РД-35.240.00-КТН-207-08 |  |  | соответствует
5.13 |  | Проверка функций Scada-программы по значениям аналоговых параметров | [5 empty] | Соответствие требованиям РД-35.240.00-КТН-207-08 |  |  | соответствует
5.13 |  | Проверка функций Scada-программы по значениям аналоговых параметров | [5 empty] | Соответствие требованиям проекта |  |  | соответствует
5.15 |  | Проверка защиты от несанкционированных действий без регистрации пользователя | [5 empty] | Соответствие требованиям методики проверки, приведенной в 5.15 |  |  | соответствует
5.15 |  | Проверка защиты от несанкционированных действий при уровне доступа Операторы | [5 empty] | Соответствие требованиям методики проверки, приведенной в 5.15 |  |  | соответствует
5.15 |  | Проверка защиты от несанкционированных действий при уровне доступа Инженеры | [5 empty] | Соответствие требованиям методики проверки, приведенной в 5.15 |  |  | соответствует
5.15 |  | Проверка защиты от несанкционированных действий при уровне доступа Администраторы | [5 empty] | Соответствие требованиям методики проверки, приведенной в 5.15 |  |  | соответствует
5. В период испытаний выявлены дефекты |  |  |  |  | дефектов не выявлено
6. Заключение: |  |  |  | по результатам проведения внутренних испытаний комиссия считает, что прдставленная продукция соответствует приемочным критериям и рекомендует оборудование к отгрузке для проведения испытаний ШТМ в ОАО «ЦТД Диаскан»
7. Приложения: |  |  |  | -
Испытания провели:
инженер отдела испытаний и метрологии: | [9 empty] | К.В. Галынин
инженер отдела испытаний и метрологии: | [9 empty] | С.В. Трухин
Протокол проверил:
начальник отдела испытаний и метрологии: | [9 empty] | И.Н. Герасимов