## Акт внутренних испытаний
УТВЕРЖДАЮ
Зам. технического директора по конструированию и производству
А.И. Ильичев ___________________________
|  |  |  | Дата: |  | 7 августа 2013 г.
АКТ внутренних испытаний
системы АСУ ПТ объекта Трубопроводная система «Восточная Сибирь – Тихий Океан» участок НПС «Сковородино» - СМНП «Козьмино» (ВСТО-II). АБК ДАО МН, РНУ, ЦРС и БПО, ЛЭУ, ЛЭС» ЦРС и БПО в г. Дальнереченск», ПГВР № 021.110
наименование и условное обозначение продукции
г. Н. Новгород |  |  |  |  | Дата: |  | 7 августа 2013 г.
Приемочная комиссия в составе:
председателя комиссии - Е.Р. Остапович, Начальник департамента управления качеством
(инициалы, фамилия, должность, организация)
членов комиссии:
И.Н. Герасимов, начальник отдела испытаний и метрологии
(инициалы, фамилия, должность, организация)
С.В. Трухин, инженер отдела испытаний и метрологии
(инициалы, фамилия, должность, организация)
А.А. Кураев, инженер отдела испытаний и метрологии
(инициалы, фамилия, должность, организация)
C 1 августа 2013 г. по 7 августа 2013 г. провела внутренние испытания системы АСУ ПТ в составе: Шкаф Шкаф сигнализации ВКПЕ 420140.021.622 сер.№ 021622 Шкаф Шкаф питания и сигнализации ВКПЕ 420140.021.623 сер.№ 021623 Шкаф Шкаф системы контроля загазованности ВКПЕ 420140.021.624 сер.№ 021624 Шкаф Шкаф питания и сигнализации ВКПЕ 420140.021.625 сер.№ 021625 Шкаф Шкаф питания и сигнализации ВКПЕ 420140.021.626 сер.№ 021626 Шкаф Шкаф сигнализации ВКПЕ 420140.021.627 сер.№ 021627 Объекта Трубопроводная система «Восточная Сибирь – Тихий Океан» участок НПС «Сковородино» - СМНП «Козьмино» (ВСТО-II). АБК ДАО МН, РНУ, ЦРС и БПО, ЛЭУ, ЛЭС» ЦРС и БПО в г. Дальнереченск», ПГВР № 021.110
(наименование и условное обозначение продукции)
1 ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ ОТМЕЧАЕТ:
1) Комплектность предъявленной продукции и документации соответствует требованиям:
- | спецификации к договору поставки
2) Технические характеристики комплексов соответствуют требованиям:
- | проектной и конструкторской документации
- | КД на систему
- | ВКПЕ.421457.001ПМ программа и методика заводских испытаний шкафов линейной телемеханики
3) Замечания и предложения по доработке продукции:
- | нет
2 ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА:
Рекомендовать оборудование к отгрузке для проведения испытаний ШТМ в ОАО «ЦТД Диаскан»
Приложения: |  | Протокол внутренних испытаний
начальник отдела испытаний и метрологии: | [7 empty] | И.Н. Герасимов
инженер отдела испытаний и метрологии: | [7 empty] | С.В. Трухин
инженер отдела испытаний и метрологии: | [7 empty] | К.В. Галынин

## Протокол внутренних испытаний
| 7 августа 2013 г. | [7 empty] | П Р О Т О К О Л
Внутренних испытаний
Вид работ: |  |  | Внутренние приемочные испытания.
Система (оборудование, изделие) | [5 empty] | Трубопроводная система «Восточная Сибирь – Тихий Океан» участок НПС «Сковородино» - СМНП «Козьмино» (ВСТО-II). АБК ДАО МН, РНУ, ЦРС и БПО, ЛЭУ, ЛЭС» ЦРС и БПО в г. Дальнереченск», ПГВР № 021.110
1. Технические данные: | [5 empty] | Шкаф Шкаф сигнализации ВКПЕ 420140.021.622 сер.№ 021622 Шкаф Шкаф питания и сигнализации ВКПЕ 420140.021.623 сер.№ 021623 Шкаф Шкаф системы контроля загазованности ВКПЕ 420140.021.624 сер.№ 021624 Шкаф Шкаф питания и сигнализации ВКПЕ 420140.021.625 сер.№ 021625 Шкаф Шкаф питания и сигнализации ВКПЕ 420140.021.626 сер.№ 021626 Шкаф Шкаф сигнализации ВКПЕ 420140.021.627 сер.№ 021627
2. Документы, определяющие объем и нормы испытаний: | [5 empty] | - ВКПЕ.421457.001ПМ программа и методика заводских испытаний шкафов линейной телемеханики - КД на систему - спецификации к договору поставки
3. Дата и время проведения испытаний | [6 empty] | C 1 августа 2013 г. по 7 августа 2013 г.
4. Результаты испытаний:
Испытание | [7 empty] | Приемочные критерии |  |  | Соответствие полученных результатов приемочным критериям
Пункт программы |  | Наименование испытания
1 |  | Комплект поставки и документация | [5 empty] | Комплектность шкафов соответствует опросным листам и спецификации. 5.2.2 Состав и оформление эксплуатационной документации соответствуют требованиям ГОСТ 2.601. |  |  | соответствует
2 |  | Конструкция, маркировка, упаковка | [5 empty] | Отсутствие внешних повреждений лакокрасочного покрытия и коррозии конструкции шкафов. Маркировка шкафов выполнена в соответствии с ТУ 4389-001-89877517-2009 и КД. |  |  | соответствует
3 |  | Входные непрерывные сигналы и измерительные каналы | [5 empty] | Комплектность ЭД и КД соответствует спецификации. Комплектность разрешительной документации соответствует спецификации. Сроки действия разрешительной документации не истекли. |  |  | соответствует
4 |  | Выходные непрерывные сигналы | [5 empty] | Соответствие требованиям: – РД-35.240.00-КТН-207-08; – опросных листов |  |  | соответствует
5 |  | Входные дискретные сигналы | [5 empty] | Соответствие требованиям: – РД-35.240.00-КТН-207-08; – опросных листов |  |  | соответствует
6 |  | Выходные дискретные сигналы | [5 empty] | Соответствие требованиям: – РД-35.240.00-КТН-207-08; – опросных листов |  |  | соответствует
7 |  | Интерфейсы | [5 empty] | Соответствие требованиям: – РД-35.240.00-КТН-207-08; – опросных листов |  |  | соответствует
8 |  | Органы управления и индикации шкафов | [5 empty] | Соответствие требованиям: – РД-35.240.00-КТН-207-08; – опросных листов |  |  | соответствует
9 |  | Схема контроля и регулирования температуры шкафов | [5 empty] | Соответствие требованиям: – РД-35.240.00-КТН-207-08; – опросных листов |  |  | соответствует
10 |  | Средства контроля и обслуживания шкафов | [5 empty] | Соответствие требованиям: – РД-35.240.00-КТН-207-08; – опросных листов |  |  | соответствует
11 |  | Защита аналоговых и дискретных входов комплекса от наводок и перенапряжений | [5 empty] | Соответствие требованиям: – РД-35.240.00-КТН-207-08; – опросных листов |  |  | соответствует
12 |  | Оборудование верхнего уровня | [5 empty] | Соответствие требованиям: – РД-35.240.00-КТН-207-08; – опросных листов |  |  | соответствует
13 |  | Система электропитания | [5 empty] | Соответствие требованиям: – РД-35.240.00-КТН-207-08; – опросных листов |  |  | соответствует
14 |  | Программное обеспечение | [5 empty] | Соответствие требованиям: – РД-35.240.00-КТН-207-08; – опросных листов |  |  | соответствует
15 |  | Временные характеристики комплекса | [5 empty] | Соответствие требованиям: – РД-35.240.00-КТН-207-08; – опросных листов |  |  | соответствует
16 |  | Сервисные средства | [5 empty] | Соответствие требованиям: – РД-35.240.00-КТН-207-08; – опросных листов |  |  | соответствует
17 |  | Комплексное функционирование | [5 empty] | Соответствие требованиям: – РД-35.240.00-КТН-207-08; – опросных листов |  |  | соответствует
5. В период испытаний выявлены дефекты |  |  |  |  | дефектов не выявлено
6. Заключение: |  |  |  | по результатам проведения внутренних испытаний комиссия считает, что прдставленная продукция соответствует приемочным критериям и рекомендует оборудование к отгрузке для проведения пусконалажлчных работ на объекте.
7. Приложения: |  |  |  | -
Испытания провели:
инженер отдела испытаний и метрологии: | [9 empty] | А.А. Кураев
инженер отдела испытаний и метрологии: | [9 empty] | С.В. Трухин
Протокол проверил:
начальник отдела испытаний и метрологии: | [9 empty] | И.Н. Герасимов